| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
| ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 1 |  |  |
| 1 | Αποκατάσταση φωτισμού ασφαλείας και κουδουνιού με αδιάλειπτη εργασία. |  |
| 2 | Αντικατάσταση προσκρουστήρων με σήμανση CE. |  |
| 3 | Αντικατάσταση ράουλο πλαισίου ανάρτησης, τμχ 4. |  |
| 4 | Τοποθέτηση εξωτερικής επίτοιχης αυτόματης τηλεφωνικής συσκευής ανοιχτής ακρόασης με 4 προγραμματισμένες κλήσεις με σειρά προτεραιότητας της κλήσης. Καλωδιακή διασύνδεση θαλάμου – μηχανοστασίου. |  |
| ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 2 |  |  |
| 1 | Τοποθέτηση πρεσοστάτη υψηλής πίεσης. |  |
| 2 | Αποκατάσταση λειτουργίας επαναισοστάθμισης. |  |
| 3 | Τοποθέτηση διάταξης stop στην οροφή του θαλάμου έξω από τα καπάκια κάλυψης. |  |
| 4 | Τοποθέτηση εξωτερικής επίτοιχης αυτόματης τηλεφωνικής συσκευής ανοιχτής ακρόασης με 4 προγραμματισμένες κλήσεις με σειρά προτεραιότητας της κλήσης. Καλωδιακή διασύνδεση θαλάμου – μηχανοστασίου. |  |
| ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 3 |  |  |
| 1 | Αποκατάσταση φωτισμού ασφαλείας και κουδουνιού με αδιάλειπτη εργασία. |  |
| 2 | Αντικατάσταση προσκρουστήρων με σήμανση CE. |  |
| 3 | Τοποθέτηση πρεσοστάτη υψηλής πίεσης. |  |
| 4 | Αποκατάσταση λειτουργίας επαναισοστάθμισης. |  |
| 5 | Τοποθέτηση εξωτερικής επίτοιχης αυτόματης τηλεφωνικής συσκευής ανοιχτής ακρόασης με 4 προγραμματισμένες κλήσεις με σειρά προτεραιότητας της κλήσης. Καλωδιακή διασύνδεση θαλάμου – μηχανοστασίου. |  |
| ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 1 |  |  |
| 1 | Τοποθέτηση φωτοκύτταρου στην είσοδο του θαλάμου. |  |
| ΚΤΗΡΙΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 1 Ε1ΝΕ 2670 |  |  |
| 1 | Τοποθέτηση φωτισμού ασφαλείας και κουδουνιού με αδιάλειπτη εργασία. |  |
| 2 | Τοποθέτηση εξωτερικής επίτοιχης αυτόματης τηλεφωνικής συσκευής ανοιχτής ακρόασης με 4 προγραμματισμένες κλήσεις με σειρά προτεραιότητας της κλήσης. Καλωδιακή διασύνδεση θαλάμου – μηχανοστασίου. |  |
| 3 | Τοποθέτηση οπτικοακουστικού σήματος στο θάλαμο σε περίπτωση υπερφόρτωσης του θαλάμου. |  |
| 4 | Τοποθέτηση λείας ανθεκτικής επιφάνειας (λαμαρίνας) από το κάτω κασι των θυρών του φρεατίου μέχρι τα υπέρυθρα των επόμενων θυρών. |  |
| 5 | Αντικατάσταση συστήματος κώνου δοκιμής αρπάγης και ρύθμιση συσκευής αρπάγης. |  |
| 6 | Τοποθέτηση πύρων έναντι εκτροπής συρματόσχοινων στην τροχαλία εμβόλου. |  |
| ΚΤΗΡΙΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 2 Ε1ΝΕ 2671 |  |  |
| 1 | Τοποθέτηση φωτισμού ασφαλείας και κουδουνιού με αδιάλειπτη εργασία. |  |
| 2 | Τοποθέτηση εξωτερικής επίτοιχης αυτόματης τηλεφωνικής συσκευής ανοιχτής ακρόασης με 4 προγραμματισμένες κλήσεις με σειρά προτεραιότητας της κλήσης. Καλωδιακή διασύνδεση θαλάμου – μηχανοστασίου. |  |
| 3 | Τοποθέτηση οπτικοακουστικού σήματος στο θάλαμο σε περίπτωση υπερφόρτωσης του θαλάμου. |  |
| 4 | Τοποθέτηση λείας ανθεκτικής επιφάνειας (λαμαρίνας) από το κάτω κασι των θυρών του φρεατίου μέχρι τα υπέρυθρα των επόμενων θυρών. |  |
| 5 | Αντικατάσταση συστήματος κώνου δοκιμής αρπάγης και ρύθμιση συσκευής αρπάγης. |  |
| 6 | Τοποθέτηση πύρων έναντι εκτροπής συρματόσχοινων στην τροχαλία εμβόλου. |  |
| ΚΤΗΡΙΟ ΤΕΝΙΣ – Ν1 - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ |  |  |
| 1 | Αντικατάσταση χειραντλίας. |  |
| 2 | Τοποθέτηση φωτισμού ασφαλείας με αδιάλειπτη εργασία. |  |
| 3 | Να ελεγχθεί η λειτουργία βαλβίδας θραύσης και να ρυθμιστεί η συσκευή αρπάγης εφόσον χρειάζεται. |  |
| 4 | Τοποθέτηση λείας ανθεκτικής επιφάνειας (λαμαρίνας) από το κάτω κασι των θυρών του φρεατίου μέχρι τα υπέρυθρα των επόμενων θυρών. |  |
| 5 | Τοποθέτηση εξωτερικής επιτοίχης αυτόματης τηλεφωνικής συσκευής ανοιχτής ακρόασης με 4 προγραμματισμένες κλήσεις με σειρά προτεραιότητας της κλήσης. Καλωδιακή διασύνδεση θαλάμου – μηχανοστασίου. |  |
| 6 | Αντικατάσταση τσιμούχας εμβόλου. |  |
| 7 | Τοποθέτηση κοιλοδοκου στο άνω μέρος του εμβόλου. |  |
| 8 | Επισκευή αυτόματου απεγκλωβισμού. |  |
| ΚΤΗΡΙΟ ΤΕΝΙΣ – Ν2 - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΞΙΟΣ |  |  |
| 1 | Αντικατάσταση χειραντλίας. |  |
| 2 | Τοποθέτηση φωτισμού ασφαλείας με αδιάλειπτη εργασία. |  |
| 3 | Να ελεγχθεί η λειτουργία βαλβίδας θραύσης και να ρυθμιστεί η συσκευή αρπάγης εφόσον χρειάζεται. |  |
| 4 | Τοποθέτηση λείας ανθεκτικής επιφάνειας (λαμαρίνας) από το κάτω κασι των θυρών του φρεατίου μέχρι τα υπέρυθρα των επόμενων θυρών. |  |
| 5 | Τοποθέτηση εξωτερικής επιτοίχης αυτόματης τηλεφωνικής συσκευής ανοιχτής ακρόασης με 4 προγραμματισμένες κλήσεις με σειρά προτεραιότητας της κλήσης. Καλωδιακή διασύνδεση θαλάμου – μηχανοστασίου. |  |
| 6 | Αντικατάσταση ελαστικού σωλήνα. |  |
| 7 | Τοποθέτηση κοιλοδοκου στο άνω μέρος του εμβόλου. |  |
| 8 | Επισκευή αυτόματου απεγκλωβισμού. |  |
| ΟΑΚΑ – ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ – Ν1 |  |  |
| 1 | Τοποθέτηση εξωτερικής επιτοίχης αυτόματης τηλεφωνικής συσκευής ανοιχτής ακρόασης με 4 προγραμματισμένες κλήσεις με σειρά προτεραιότητας της κλήσης. Καλωδιακή διασύνδεση θαλάμου – μηχανοστασίου. |  |
| 2 | Τοποθέτηση σημάνσεων και οδηγιών. |  |
| 3 | Τοποθέτηση συστήματος ενδείξεων στάσεων στο πίνακα του μηχανοστασίου. |  |
| ΟΑΚΑ – ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ – Ν2 |  |  |
| 1 | Τοποθέτηση φωτισμού ασφαλείας και κουδουνιού με αδιάλειπτη εργασία. |  |
| 2 | Τοποθέτηση εξωτερικής επιτοίχης αυτόματης τηλεφωνικής συσκευής ανοιχτής ακρόασης με 4 προγραμματισμένες κλήσεις με σειρά προτεραιότητας της κλήσης. Καλωδιακή διασύνδεση θαλάμου – μηχανοστασίου. |  |
| 3 | Τοποθέτηση σημάνσεων και οδηγιών. |  |
| 4 | Τοποθέτηση συστήματος ενδείξεων στάσεων στο πίνακα του μηχανοστασίου. |  |
| 5 | Αποκατάσταση του κυκλώματος διόρθωσης με ανοιχτές τις πόρτες. |  |
| 6 | Τοποθέτηση λείας ανθεκτικής επιφάνειας (λαμαρίνας) από το κάτω κασι των θυρών του φρεατίου μέχρι τα υπέρυθρα των επόμενων θυρών. |  |
| 7 | Κλείσιμο του κενού και αντικατάσταση των ράουλων ολίσθησης. |  |
| ΟΑΚΑ – ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ – Ν3 |  |  |
| 1 | Τοποθέτηση φωτισμού ασφαλείας και κουδουνιού με αδιάλειπτη εργασία. |  |
| 2 | Τοποθέτηση εξωτερικής επιτοίχης αυτόματης τηλεφωνικής συσκευής ανοιχτής ακρόασης με 4 προγραμματισμένες κλήσεις με σειρά προτεραιότητας της κλήσης. Καλωδιακή διασύνδεση θαλάμου – μηχανοστασίου. |  |
| 3 | Αντικατάσταση τσιμούχας εμβόλου. |  |
| 4 | Ρύθμιση του διακόπτη τέρματος (Δωρεάν) |  |
| 5 | Τοποθέτηση συστήματος ενδείξεων στάσεων στο πίνακα του μηχανοστασίου. |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Γ) |  |  |